Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea de Energetică

Catedra Electroenergetica

Proiect de curs

La disciplina ”Transportul şi distribuţia energiei electrice”

Tema: ”Proiectarea unei reţele electrice de transport”

A efectuat: 	Stud. gr. XXX-XX,

Nume Prenume

A verificat:	Lect. univ.,

Gropa Victor

###### Chişinău 2010

CUPRINS

# SARCINA	2

1. BILANŢUL PUTERILOR ACTIVE ŞI REACTIVE ÎN PROIECTAREA UNEI REŢELE ELECTRICE	3

1.1. Puterea activă debitată	3

1.2. Puterea reactivă disponibilă	3

1.3. Bilanţul puterilor reactive	3

1.4. Puterea instalaţiilor de compensare	4

1.5. Puterea aparentă de calcul	4

2. ALEGEREA SCHEMEI REŢELEI ELECTRICE	5

2.1. Structura reţelei electrice	5

2.2. Configuraţia reţelei electrice	5

2.3. Fluxurile aproximative de putere în tronsoane	6

2.4. Stabilirea tensiunii nominale	8

2.5. Schemele electrice de conexiune a staţiilor de coborâre	10

2.6. Dimensionarea transformatoarelor de forţă	11

2.7. Dimensionarea liniilor electrice	11

2.8. Compararea tehnico-economică	13

3. CALCULUL REGIMURILOR DE FUNCŢIONARE A REŢELEI ELECTRICE	17

3.1. Schema echivalentă	17

3.2. Schema de calcul	18

3.3. Regimul normal de funcţionare	18

3.4. Regimul postavarie	23

3.5. Reglarea tensiunii	25

4. CALCULUL MECANIC AL CONDUCTORULUI	28

4.1. Sarcinile specifice	28

4.2. Lungimile critice a deschiderii	29

4.3. Regimul iniţial de calcul	30

4.4. Săgeata maximă	30

4.5. Curbele de montaj şi şablon	32

CONCLUZII	33

BIBLIOGRAFIE	34

SARCINA

Varianta: __-__-___

De proiectat o reţea electrică cu tensiunea 110 kV menită să alimenteze o regiune cu energie electrică, formată din 6 consumatori.

Datele necesare pentru proiectarea reţelei sunt prezentate în tabelele ce urmează.

Tabelul 1

Informaţia despre sursele de energie

| Nodul | A | B |
| --- | --- | --- |
| Coordonatele | X | 0 | 5 |
|  | Y | 6 | 0 |
| Puterea generată PG, MW | 20 | ∞ |
| Factorul de putere cosφGi | 0,8 | 0,8 |

Tabelul 2

Informaţia despre sarcini

| Nodul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele | X | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 6 |
|  | Y | 5 | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| Sarcina maximă de iarnă Pci, MW | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Factorul de putere cos(ci | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Prezenţa consumatorului conform categoriei de alimentare I/II | Da | Nu | Da | Da | Da | Da |

Tabelul 3

Informaţia despre reţeaua electrică

| Tensiunea nominală a reţelei de joasă tensiune UnomJT, kV | 11 |
| --- | --- |
| Tensiunea la barele surselor de energie, % | Regim normal | 1,02 |
|  | Regim postavarie | 1,07 |
| Scara (, km/cm | 10 |
| Durata de utilizare a maximului Tmax, h/an | 4000 |
| Durata anuală de funcţionare a instalaţiei Tf, h/an | 8760 |
| Perioada de studiu T, ani | 10 |
| Durata de viaţă Tsn, ani | 25 |
| Rata de actualizare i, % | 11 |
| Rata de creştere a sarcinii rs, % | 0 |
| Costul unui kW putere instalat la centrala etalon Cp, u.m./kW | 800 |
| Costul energiei electrice Cw, u.m./kWh | 0,11 |
| Zona climaterică | după presiunea dinamică a vântului | V |
|  | după grosimea stratului de chicură | I |
|  | după temperatură | III |
| Tipul conductorului | АС-95/16 |
| Lungimea deschiderii, m | 100 |

1. BILANŢUL PUTERILOR ACTIVE ŞI REACTIVE ÎN PROIECTAREA

UNEI REŢELE ELECTRICE

1.1. Puterea activă debitată

Puterea activă a surselor debitată în reţea se determină conform relaţiei:

unde, este puterea activă sumară a generatoarelor centralelor electrice din sistem furnizată în reţeaua electrică proiectată, MW;

- coeficientul de simultaneitate a sarcinii maxime active, ;

- numărul consumatorilor;

- sarcina maximă de iarnă a consumatorului racordat în nodul „i”, MW;

- valoarea relativă sumară a pierderilor de putere pentru elementele reţelei electrice, ;

;

1.2. Puterea reactivă disponibilă

Puterea reactivă disponibilă a surselor se determină după relaţia:

;

unde  este puterea reactivă disponibilă a surselor de alimentare, MVAr;

,  - puterea reactivă a sursei A, respectiv a sursei B, MVAr;

;

1.3. Bilanţul puterilor reactive

Puterea reactivă necesară pentru alimentarea consumatorilor este:

;

unde: este coeficientul de simultaneitate a sarcinii maxime reactive, ;

- puterea reactivă maximă a consumatorului racordat în nodul „i”, MVAr;

;

j - numărul de tronsoane ale reţelei electrice;

- pierderile de putere reactivă în tronsonul „j”, MVAr;

- puterea reactivă, generată de linia „j”, MVAr;

- valoarea pierderii de putere reactivă corespunzătoare fiecărei transformări, ;

– numărul treptelor de transformare, ;

- puterea totală aparentă a consumatorului racordat în nodul „i”, MVA;

;

1.4. Puterea instalaţiilor de compensare

Puterea reactivă sumară a instalaţilor de compensare:

1.5. Puterea aparentă de calcul

Puterea de calcul aparentă a consumatorilor se determină conform relaţiei:

2. ALEGEREA SCHEMEI REŢELEI ELECTRICE

2.1. Structura reţelei electrice

În dependenţa de structura schemei, reţelele electrice locale pot fi de configuraţie arborescentă, de configuraţie arborescentă cu rezervare sau buclate rezervate (inelare, linie cu alimentare de la două capete). În exemplul analizat se va realiza o reţea electrică structură căreia va fi buclată rezervată, pe alocuri se va întâlni şi configuraţie arboriscentă, dat fiind faptul că există noduri unde toţi consumatorii sunt de categoria a III-a.

Alimentarea consumatorilor de categoria III poate fi realizată cu o linie fără rezervă simplu circuit. Conform indicaţiilor NAIE consumatorii de categoria I şi II trebuie să fie asiguraţi cu energie electrică de către cel puţin două surse de alimentare (SA) independente.

La soluţionarea întrebărilor care ţin de alimentarea cu rezervă a consumatorilor de diferite categorii, care sunt situaţi în aceeaşi regiune, iar în reţeaua electrică ei sunt prezentaţi ca un singur nod, apare problema realizării alimentării separate a acestor consumatori. De aceea la alegerea structurii reţelei, care alimentează unul sau mai multe noduri a reţelei, trebuie de executat construcţia reţelei începând cu cea mai înaltă categorie din considerentele cerinţelor asigurării consumatorilor cu energie electrică.

Schemele cu cele mai raţionale structuri a reţelei care au fost acceptate în procesul de proiectare vor fi considerate când se va efectua alegerea variantelor posibile de configurare a reţelei.

2.2. Configuraţia reţelei electrice

Pentru alcătuirea variantelor de configuraţie trebuie să se respecte următoarele recomandări:

- Lungimea sumară a liniilor să fie cât mai mică.

- Transportul energiei electrice de la sursă până la punctul de consum trebuie să se realizeze pe traseul cel mai scurt cu un număr minim de transformări.

- În regim normal de funcţionare toate liniile trebuia să fie încărcate.

- Structura reţelei electrice trebuie să fie realizată conform indicaţiilor prezentate în paragraful precedent. În caz de regim de avarie liniile nu trebuie să fie supraîncărcate.

Se determină lungimile liniilor după scara indicată în sarcină , conform formulei:

;

Tabelul 2.1.

Lungimile tronsoanelor pentru Varianta 1

| tronson | A-3 | 3-1 | 1-6 | 6-4 | 4-2 | 2-B | B-5 | 5-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lungimea, km | 36,05 | 41,23 | 36,05 | 31,62 | 36,05 | 36,05 | 50 | 31,62 |

Tabelul 2.2.

Lungimile tronsoanelor pentru Varianta 2

| tronson | 1-3 | 3-6 | 6-4 | 4-2 | 2-B | B-5 | 5-1 | 2×1-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lungimea, km | 41,23 | 44,72 | 31,62 | 36,05 | 36,05 | 50 | 28,28 | 31,62 |

2.3. Fluxurile aproximative de putere în tronsoane

Calculul circulaţiilor aproximative de putere se efectuează fără considerarea pierderilor de putere în tronsoanele reţelelor electrice. Se consideră că toate liniile au aceeaşi secţiune şi sînt executate din acelaşi tip de material.

Varianta I:

Aplicând legea I a lui Kirchhoff:

Verificare:

Varianta II

Verificare:

2.4. Stabilirea tensiunii nominale

Tensiunea pe fiecare tronson a reţelei electrice se determină conform relaţiei lui Still:

;

unde este tensiunea economică a tronsonului „ij”, kV;

lungimea tronsonului „ij”, km;

puterea activă a tronsonului „ij”, MW;

Varianta I:

Deci, pentru varianta I se alege tensiunea nominală:

Varianta II:

Deci, pentru varianta II se alege tensiunea nominală:

2.5. Schemele electrice de conexiune a staţiilor de coborâre

Tipul schemei pe partea tensiunii înalte a staţiilor electrice se determină de categoria ei, rolul şi poziţia în schema electrică. Schemele de conexiune ale staţiilor electrice se aleg în funcţie de tensiunea nominală a tronsoanelor şi numărul de racordări în nod.

Pentru varianta I:

- pentru nodurile 1 – 6 se alege schema prezentată în fig.2.3;

Pentru varianta II:

- pentru nodul 1 se alege schema prezentată în fig.2.4;

- pentru nodurile 2-6 se alege schema prezentată în fig.2.3.

Fig.2.3. Schema de conexiune ale staţiilor electrice, n=2.

Fig.2.4. Schema de conexiune ale staţiilor electrice, n=4.

2.6. Dimensionarea transformatoarelor de forţă

Toate staţiile electrice sunt prevăzute cu câte două transformatoare de putere.

Puterea nominală a transformatoarelor instalate în staţia „i” trebuie să respecte următoarea condiţie:

unde,este puterea aparentă de calcul în nodul „i”,

coeficientul de suprasarcină admisibilă,

Rezultatele se introduc în tab.2.3 şi se alege tipul transformatoarelor din tab.14.[3]

Tabelul 2.3

| Nod |  |  | Tipul Tra-fo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,72 | 10 | 2xТДН-10000/110 | 115 | 11 | 10,5 | 60 | 14 | 90 | 7,95 | 139 |
| 2 | 5,88 | 6,3 | 2xТMН-6300/110 | 115 | 11 | 10,5 | 50 | 10 | 63 | 16,6 | 220 |
| 3 | 5,04 | 6,3 | 2xТMН-6300/110 | 115 | 11 | 10,5 | 50 | 10 | 63 | 16,6 | 220 |
| 4 | 4,2 | 6,3 | 2xТMН-6300/110 | 115 | 11 | 10,5 | 50 | 10 | 63 | 16,6 | 220 |
| 5 | 3,36 | 4 | 2xТMH-4000/110 | 115 | 11 | 10,5 | 22 | 5 | 37,5 | 46,6 | 555 |
| 6 | 2,52 | 2,5 | 2xТMН-2500/110 | 110 | 11 | 10,5 | 22 | 5 | 37,5 | 46,6 | 555 |

2.7. Dimensionarea liniilor electrice

Conform criteriului densităţii economice secţiunea economică se determină prin următoarea relaţie:

;

unde, coeficientul ce ia în consideraţie variaţia sarcinii în timp,

densitatea economică,;

curentul maxim ce parcurge tronsonul „ij”,

Varianta I:

Varianta II:

Se determină secţiunile economice ale tronsoanelor, rezultatele calculelor se introduc în tab.2.4 şi tab.2.5 şi se alege secţiunea conductoarelor din tab.2[3]

Tabelul 2.4

Datele despre secţiunile conductoarelor pentru varianta I

| Trons. |  | Tip conductor |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-5 | 12,29 | AC-70/11 | 0,42 | 0,44 | 2,58 | 50 | 21 | 22 | 129 |
| 5-A | 33,84 | AC-70/11 | 0,42 | 0,44 | 2,58 | 31,62 | 13,3 | 13,9 | 82 |
| A-3 | 91,94 | AC-95/16 | 0,33 | 0,43 | 2,65 | 36,05 | 11,9 | 15,5 | 95,5 |
| 3-1 | 56,6 | AC-70/11 | 0,42 | 0,44 | 2,58 | 41,23 | 17,3 | 18,1 | 106 |
| 1-6 | 9,84 | AC-70/11 | 0,42 | 0,44 | 2,58 | 36,05 | 15,1 | 15,9 | 93 |
| 4-6 | 8,86 | AC-70/11 | 0,42 | 0,44 | 2,58 | 31,62 | 13,3 | 13,9 | 82 |
| 2-4 | 37,92 | AC-70/11 | 0,42 | 0,44 | 2,58 | 36,05 | 15,1 | 15,9 | 93 |
| B-2 | 79,12 | AC-95/16 | 0,33 | 0,43 | 2,65 | 36,05 | 11,9 | 15,5 | 95,5 |

Tabelul 2.5

Datele despre secţiunile conductoarelor pentru varianta II

| Trons. |  | Tip conductor |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-5 | 8,88 | AC-70/11 | 0,42 | 0,44 | 2,58 | 50 | 21 | 22 | 129 |
| 5-1 | 20,93 | AC-70/11 | 0,42 | 0,44 | 2,58 | 28,28 | 11,9 | 12,4 | 73 |
| 1-3 | 58,28 | AC-70/11 | 0,42 | 0,44 | 2,58 | 41,23 | 17,3 | 18,1 | 106 |
| A-1 | 62,63 | AC-70/11 | 0,42 | 0,44 | 2,58 | 31,62 | 13,3 | 13,9 | 82 |
| 3-6 | 23,05 | AC-70/11 | 0,42 | 0,44 | 2,58 | 44,72 | 18,8 | 19,7 | 115 |
| 4-6 | 6,07 | AC-70/11 | 0,42 | 0,44 | 2,58 | 31,62 | 13,3 | 13,9 | 82 |
| 2-4 | 24,55 | AC-70/11 | 0,42 | 0,44 | 2,58 | 36,05 | 15,1 | 15,9 | 93 |
| B-2 | 65,68 | AC-70/11 | 0,42 | 0,44 | 2,58 | 36,05 | 15,1 | 15,9 | 93 |

2.8. Compararea tehnico-economică

Pentru a determina soluţia optimă de alimentare a consumatorilor este necesar de efectuat o comparare a unei serii de variante de alimentare a consumatorilor. În calculul economic financiar un moment extrem de important este factorul timp. În majoritatea cazurilor acest lucru este realizat prin actualizarea tuturor cheltuielilor şi veniturilor indiferente de natura lor.

În energetică, în majoritatea cazurilor, pentru a determina soluţia optimă se utilizează metoda CTA.

Varianta I.

unde  sunt investiţiile sumare în liniile reţelei electrice, u.m.;

- coeficient sumar ce ţine cont de cheltuielile de exploatare, întreţinere şi reparaţii, dar şi de valoarea remanentă a liniilor electrice;

- costul sumar al pierderilor variabile de putere şi energie, u.m.

unde  este costul specific al liniei electrice (pentru LE simplu circuit , iar în cazul LE dublu circuit );

- lungimea liniei electrice, km;

- numărul liniilor electrice.

unde este cota anuală din valoarea investiţiei necesară pentru exploatare, întreţinere şi reparaţii (pentru LE 110kV , conform tab.3 [3, pag.61]).

- durata de actualizare a perioadei de studiu;

- cota procentuală din valoarea remanentă a instalaţiei.

unde  este anul de actualizare, care, în majoritatea cazurilor, se acceptă egal cu zero;

- perioada de studiu, ani;

- rata de actualizare.

unde  este durata de viaţă a liniilor electrice.

unde  sunt pierderile variabile în liniile electrice, kW;

- costul specific al pierderilor variabile de putere şi energie, ;

- durata de calcul a consumurilor proprii tehnologice de energie, h/an,

Dacă rata de creştere a sarcinii este nulă, atunci costul specific al pierderilor variabile de putere şi energie se determină după relaţia:

Astfel:

unde  sunt investiţiile sumare în staţiile reţelei electrice, u.m.;

- coeficient sumar ce ţine cont de cheltuielile de exploatare, întreţinere şi reparaţii, dar şi de valoarea remanentă a staţiilor de transformare;

- costul sumar al pierderilor variabile de putere şi energie, u.m;

- costul sumar al pierderilor variabile de putere şi energie, u.m

unde  este costul unui întrerupător (se aceptă );

- numărul întrerupătoarelor din staţie;

- costul unui transformator de putere, u.m.;

- numărul transformatoarelor de putere din staţie;

- numărul staţiilor electrice.

unde este cota anuală din valoarea investiţiei necesară pentru exploatare, întreţinere şi reparaţii (pentru ST 110kV , conform tab.3 [3, pag.61]).

unde  sunt pierderile variabile în transformatoarele de forţă din staţii, kW;

unde  sunt pierderile constante în transformatoarele de forţă, kW;

- costul specific al pierderilor constante de putere şi energie,

Astfel:

Deci:

Varianta II.

Astfel:

Astfel:

Deci:

Se poate constata că mai potrivită ar fi varianta I de configurare a reţelei electrice.

3. CALCULUL REGIMURILOR DE FUNCŢIONARE A REŢELEI ELECTRICE

3.1. Schema echivalentă

Fig.3.1. Schema echivalentă a reţelei electrice.

3.2. Schema de calcul

Fig.3.2. Schema de calcul a reţelei electrice.

3.3. Regimul normal de funcţionare

Calculul regimului permanent de funcţionare se începe cu determinarea puterilor de calcul ale consumatorilor în toate nodurile luând în consideraţie pierderile de putere în TR şi LEA.

Se determină pierderile de putere activă şi reactivă în transformatoare:

Se determină puterea reactivă generată în LEA conform relaţiei:

Se determină sarcinile de calcul precizate ale consumatorilor:

Pe baza valorilor precizate a puterilor de calcul în noduri vom determina fluxurile de putere în tronsoane precizate pentru schema echivalentă de calcul. În aceste calcule în locul lungimii liniei se va folosi impedanţele lor.

Verificare:

Pentru a determina tensiunile în noduri întâi trebuie de determinat pierderile de puteri în regim maxim de funcţionare. Se determină nodurile sarcina căruia se alimentează din două părţi, numite noduri de separare. După ce s-au determinat nodurile de separare se secţionează convenţional reţeaua electrică în dreptul nodurilor de separare şi în dreptul nodului-sursă unde este indicată tensiunea.

Schema I:

Schema II:

Schema III:

3.4. Regimul postavarie

Se va decupla tronsonul A3.

Schema I:

Schema II:

3.5. Reglarea tensiunii

Reglarea tensiunii în reţeaua electrică proiectată se poate de realizat atât pe barele sursei de alimentare cît şi la staţiile principale de coborâre. Numărul prizelor la care trebuie să funcţioneze transformatorul se determină conform relaţiei:

unde,raportul de transformare nominal,

, tensiunea nominală primară şi secundară;

raportul de transformare dorit,

tensiunea impusă nodului „i”;

pierderile de tensiune în transformator care se determină conform relaţiei:

tensiunea reţelei de joasă tensiune,

valoarea procentuală a unei prize faţă de tensiunea nominală.

Nodul 1:

Nodul 2:

Nodul 3:

Nodul 4:

Nodul 5:

Nodul 6:

.

4. CALCULUL MECANIC AL CONDUCTORULUI AC-95/16

4.1. Sarcinile specifice

- Sarcina specifică condiţionată de greutatea proprie a conductorului:

unde g0=9,81 m/s2 – acceleraţia căderii libere;

G – greutatea specifică a conductorului, kg/km:	G=386 kg/km;

F - secţiunea sumară a conductorului:

G, FAl, FOt, d  sunt alese conform  http://zaosvet.ru/provod%20as.htm

- Sarcina specifică condiţionată de greutatea chiciurii:

bc=10 mm (NAIE 2003, tab. 2.5.3).

- Sarcina specifică verticală totală:

- Sarcina specifică condiţionată de presiunea vântului asupra conductorului neacoperit cu chiciură:

unde =0,7 – coeficient de uniformitate a presiunii vântului (NAIE 2003, p. 64);

kc=1,2 – coeficient aerodinamic (NAIE 2003, p. 64);

qmax – presiunea maximă a vântului:

V=40 m/s – viteza vântului (NAIE 2003, tab. 2.5.1).

- Sarcina specifică condiţionată de presiunea vântului asupra conductorului acoperit cu chiciură:

unde

- Sarcina specifică rezultantă, care acţionează asupra conductorului neacoperit cu chiciură:

- Sarcina specifică rezultantă, care acţionează asupra conductorului acoperit cu chiciură:

8. Sarcina maximă:

4.2. Lungimile critice a deschiderii

Relaţia pentru determinare lungimii critice a deschiderii poate fi obţinut( din ecuaţia de stare a conductorului:

unde lcr – lungimea critică a conductorului i în deschidere (i=1, 2, 3), m;

 - coeficientul de dilatare termică a conductorului:

conform NAIE 2003, tab. 2.5.8;

 - modulul de elasticitate:

n şi m – tensiunile mecanice admisibile în conductor în regimurile „m” şi „n”, daN/mm2;

m şi n – sarcinile specifice respective, daN/m*mm2;

tm şi tn – temperaturile respective, 0C.

Din egalitatea de mai sus determinăm lcri:

Deschiderile critice se pot calcula substituind (n formula de mai sus m(rimile necesare , care caracterizeaz( regimurile ini(iale, tabelul 4.1.

Tabelul 4.1

| i=1 | i=2 | i=3 |
| --- | --- | --- |

(NAIE 2003, tab. 2.5.7)

- conform indrumar de proiect

4.3. Regimul iniţial de calcul

Comparând mărimea deschiderii impuse “Lr=100 m” cu mărimea “Lcr” se poate de determinat regimul iniţial.

Tabelul 4.2

| Raportul deschiderilor critice | Raportul deschiderilor critice (i reale | Condi(iile ini(iale de calcul |
| --- | --- | --- |
| Lcr1 < Lcr2 < Lcr3 | Lr < lcr1 |  |
|  | lcr1 < Lr < lcr3 |  |
|  | Lr > lcr3 |  |
| Lcr1 > Lcr2 > Lcr3 | Lr < lcr2 |  |
|  | Lr > lcr2 |  |

Condiţii iniţiale:

4.4. Săgeata maximă

Tensiunea mecanică a conductorului se determină din ecuaţia de stare a conductorului:

Săgeata conductorului la aceeaşi înălţime de fixare pentru fiecare regim de calcul se determină după următoarea relaţie:

unde isarcina specifică, daN/m*mm2;

i – tensiunea mecanică în materialul conductorului dat, daN/mm2;

l – lungimea reală a deschiderii.

Tabelul 4.3

Regimurile de calcul a conductorului

| Regimul de calcul | Enumerarea condi(iilor climaterice | Num(rul sarcinii |
| --- | --- | --- |
| I | Conductorul acoperit cu chiciur(, presiunea v(ntului 0,25 (dar nu mai mare de 140 N/) | 6,7 |
| II | Conductorul acoperit cu chiciur(, v(ntul lipse(te q=0 | 3 |
| III | Presiunea v(ntului q, , chiciura lipse(te | 6 |
| IV | Temperatura medie anual(, v(ntul (i chiciura lipsesc | 1 |
| V | Temperatura , v(ntul (i chiciura lipsesc | 1 |
| VI | Temperatura joas( , v(ntul (i chiciura lipsesc | 1 |
| VII | Temperatura maxim( , v(ntul (i chiciura lipsesc | 1 |

Regimul I:

Regimul II :

Regimul III :

Regimul IV :

Regimul V :

Regimul VI :

Regimul VII :

Determinarea temperaturii critice:

Dacă  atunci vom considera

4.5. Construirea curbelor de montaj şi şablon

Fig. 4.1. Curba de montaj

Fig. 4.2. Curbele şablon

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

- Стратан И.П., Шепелевич Е.И. Методические указания к курсовому проекту  по дисциплине “Электрические  сети и системы”. Кишинёв:  КПИ им. С. Лазо( 1987.

- Стратан И.П. Справочный материал к курсовому проекту по электрическим сетям и  системам. Кишинёв: КПИ им. С. Лазо( 1980.

- Arion V.,Codreanu S. Bazele calculului tehnico-economic al sistemelor de transport şi distribuţie a energiei electrice,Chişinău U.T.M.1998

- Правила устройства электроустановок. М.: Энергоатомиздат, 1985.

- Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. М.: Энергоатомиздат, 1987.

- Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочный материал для курсового и дипломного проектирования. М.: Энергия( 1989.

- Идельчик В.И. Электрические системы и сети. М.: Энергоатомиздат, 1989.

- Буслова Н.В., Винославский В.Н., Денисенко Г.И., Перхач В.С.  Электрические системы и сети. Киев: Вища школа, 1986.

- Электрические системы. Т.2. Под ред. Веникова В.А. М.: Высшая школа, 1971.

- Караев Р.И., Волобринский С.Д., Ковалев И.Н. Электрические сети и  энергосистемы. М.:Транспорт, 1988.

- Электроэнергетические системы в примерах и иллюстрациях. Под ред. Веникова В.А. М.: Высшая школа, 1983.